参数要求
一、概况
信息中心机房面积约45m2左右，安装有2台海瑞弗12.5KW制冷量地板下送风恒温恒湿精密空调。两台空调使用时间较长，故障率较高，经常报警导致无制冷输出，机房内无备用机。随环境气温升高，机房设备存在高温宕机的风险，根据本机房内的实际情况，采购2台精密空调，进行升级安装。
二、安装要求
1、更换原2台精密空调为上送风精密空调，互为备份，自动切换，制冷量有需求时，可同时启动制冷。
2、新增空调采用上送风下回风，安装在机柜后，冷风由空调风帽送到机柜前面，服务器散热方式为前进风，后排风，机柜设备排出的热风直接进空调，形成冷热通道隔离，增加热交换效率，降低机房PUE。

3、安装内容包括：拆除原来2台旧空调机组，并按要求搬运至指定地点，新增两台空调就位，铜管敷设、电缆线敷设、铜管安装，系统压力测试，开机调试等。
三、工程货物要求
	序号
	名称
	核心参数
	单位
	数量
	备注

	1
	精密空调
	14KW制冷量，恒温恒湿，风冷上送风，风量：3800m³/H
	套
	2
	采购内容包括室内机、室外机，含室内外支架、设备就位、材料、开机调试、人工、材料等。


四、项目技术需求
1. 基本要求
本项目供货方应提供包括室外机、室内机、制冷剂、室外机与室内机间的冷媒管、动力电缆、自控管线、保温材料及相关附属材料、配件的供应。
投标设备生产厂须通过ISO9001系列质量体系认证、ISO14000环保体系认证和ISO45001职业健康安全体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证。
投标人必须提供投标产品的CCC认证证书、节能认证证书。
投标人提供投标产品须具备国家认可的第三方检测机构(通过CMA和CNAS认证)进行检测并出具的检测报告。

投标产品须采用绿色环保优质材料，确保无毒无害，保障运维人员身心健康。要求提供精密空调ROHS认证证书及测试报告。

为了保证投标产品的性能，精密空调制造商应具有完善的国家级机构认可的不小于40HP焓差实验室，具有中国合格评定委员会版发的国家认可的实验室认证（检测范围包括计算机和数据处理机房单元式空调机，并提供相关证书及附件）。

 投标产品需具备国家压缩机制冷设备质量监督中心认证证书，CRAA制冷空调产品性能认证证书、CE（EMC）认证证书及认证报告、CE（LVD）认证证书及认证报告
 为保证空调产品安全可靠性所投空调产品为驰名商标产品，须提供证明材料。

2. 技术性能要求

2.1 一般要求

1) 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

2) 操作及维修安全、方便。

3) 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

2.2 精密空调机组电气性能

输入电压允许波动范围：380V/220V +15% ( -15%。

频率：50HZ ( 5Hz

2.3 适应环境

温度：室内  0℃ ( +40℃

室外  -15℃ ( +45℃

湿度：≤95%RH

2.4 精密空调机组的温度、湿度控制性能

温度调节范围：+16℃ ( +32℃

温度调节精度：

(1℃ 温度变化率< 5℃/小时

湿度调节范围：20% ( 80%RH

湿度调节精度：(5 %RH

温、湿度波动超限应能发出报警信号。

2.5 精密空调机组的机组性能参数要求

制冷量：额定制冷量≥13.8KW；
加热性能：采用三极式电加热器，加热功率≥6KW；提供PTC电加热装置支架证书；
加湿性能：加湿量≥2.75kg/h，采用自循环加湿方式，不需要外接进水管，需提供相关专利证明并加盖公章；

精密空调具有高能效比，能效比≥3.0；

压缩机：精密空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，具有过热保护装置等。压缩机应安装于室内机内部，可在现场安装维修；

室内风机：室内风机传动方式要求为直连式，风机电机轴承的使用寿命大于10万小时。

精密空调应具有故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、来电自动重启动等功能；具有大容量的故障报警记录储存功能不小于200条及维护提示设定。

精密空调系统制冷剂必须采用符合国家环保政策要求的R410A冷媒，设备出厂前应提供制冷剂和润滑油的首次充注。

精密空调室内外风机采用直连式连接，不接受皮带轮传动方式。

精密空调应安装G4过滤网，空气过滤器应便于更换。

为防止空调漏水对机房的损害，机房空调应具备漏水报警功能。

精密空调的控制系统应具有先进的微处理控制器，具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 

2.6 单台精密空调机组的性能要求

空调机具有缺相、逆相保护功能，具有相序自动检测、自动换相功能、空调内置相序保护模块，具有可靠的保护措施。

精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，同时具有远程监控和多机备份功能，具有故障备份、周期切换、层叠联控功能，多机备份中机型在值+D2数量可选。

设备应具有三遥性能：

遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等；

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；

遥控项目：空调开/关机，更改机器地址，更改设定温度、设定湿度，更改回风温度过高/低，回风湿度过高/低范围，更改周期切换时间。

设备运行参数的设置：

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置(错误命令)，应能自动拒绝。

准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到100%；

模拟量精确度应达到：交流电量误差 ≤2%；非电量误差 ≤5%

2.7 精密空调抗震性能：精密空调机组设备的设计、制造应使其满足设计负荷条件下整机平稳运行，以消除过多的噪音和振动；机组应配备减震装置。需提供泰尔实验室出具的同系列产品9级烈度抗震检验报告。

2.8 精密空调机组的报警保护功能：精密空调应有高、低温报警，高、低湿报警，高、低压系统保护，冷凝压力保护，高、低电压报警、排气温度报警，室内盘管温度报警，防冻结报警，漏水报警，风机过载，滤网保护，外部报警，加湿故障，相序切换保护等报警功能，室内外电机具备电机二级保护功能。

2.9 精密空调机组的冷却设备

1) 精密空调机组采用风冷冷却方式。

2) 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件，保证足够的散热量需求。

4) 精密空调机组的风冷型室外机组应采用风扇调速装置，可根据冷凝压力的高低调节风机的转速，以保证系统冷凝压力的稳定。

5) 精密空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。

